1.1 Методика для расчета времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей

Для расчета распространения продуктов горения по зданию составляются и решаются уравнения аэрации, тепло- и массообмена как для каждого помещения в отдельности, так и для всего здания в целом.

Уравнения движения, связывающие значения перепадов давлений на проемах с расходами газов через проемы, имеют вид:

(1)

где   Gji - расход газов через проем между двумя (j-м и i-м) смежными помещениями, кг/с;

 - коэффициент расхода проема ( = 0,8 для закрытых проемов и  = 0,64 для открытых);

F - площадь сечения проема, м2;

 - плотность газов, проходящих через проем, кг/м3;

ji - средний перепад полных давлений между j-м и i-м помещением, Па.

Направление (знак) расхода определяется знаком разности давлений ji. В зависимости от этого плотность  принимает различные значения.

Знак расхода газов (входящий в помещение расход считается положительным, выходящий - отрицательным) и значение  зависят от знака перепада давлений:

(2)

Для прогнозирования параметров продуктов горения (температуры, концентраций токсичных компонентов продуктов горения) в помещениях многоэтажного здания на этажах, расположенных выше этажа, на котором может возникнуть пожар, рассматриваются процессы распространения продуктов горения в вертикальных каналах (лестничные клетки, шахты лифтов, вентканалы и т.п.).

Вертикальную шахту по высоте разделяют на зоны, которые представляют узлы в гидравлической схеме здания. Зона по высоте может охватывать несколько этажей здания. В этом случае расход газа между зонами можно выразить формулой вида:

(3)

где   - характеристика гидравлического сопротивления на границе зон;

F - площадь поперечного сечения шахты;

k - коэффициент (допускается принимать равным 0,05 с2/м);

g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

р - перепад давлений между узлами.

Здание представляют в виде гидравлической схемы, узлы которой моделируют помещения, а связи - пути движения продуктов горения и воздуха. Каждое помещение здания описывается системой уравнений, состоящей из уравнения баланса массы, уравнения сохранения энергии и уравнения основного газового закона (Менделеева-Клайперона).

Уравнение баланса массы выражается формулой:

(4)

где     Vj - объем помещения, м3;

t - время, с;

- сумма расходов, входящих в помещение, кг/с;

- сумма расходов, выходящих из помещения, кг/с;

 - скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/с.

Уравнение сохранения энергии выражается формулой:

(5)

где    Сv, Cp, - удельная изохорная и изобарная теплоемкости, кДж/(кг·К);

Ti, Tj - температуры газов в i-м и j-м помещениях, К;

QГ - количество тепла, выделяемого в помещении при горении, кВт;

Qw - тепловой поток, поглощаемый конструкциями и излучаемый через проемы, кВт.

Для помещения очага пожара величина QГ определяется по формуле:

# QГ = ·Qн·l,

где      - коэффициент полноты горения;

Qн - низшая теплота сгорания, кДж/кг;

l - энтальпия газифицированной горючей нагрузки.

Для остальных помещений QГ = 0.

Коэффициент полноты горения  определяется по формуле:

(6)

где    a - коэффициент полноты горения в режиме пожара, регулируемом горючей нагрузкой, определяемый формулой:

(7)

Коэффициент К рассчитывается по формуле:

(8)

где

ХОХ,а - начальная концентрация кислорода в помещении очага пожара;

ХОХ,m - текущая концентрация кислорода в помещении очага пожара.

Уравнение Менделеева-Клайперона выражается формулой:

(9)

где     Pj - давление газа в j-м помещении, Па;

Tj - температура газа в j-м помещении, К;

R = 8,31 - универсальная газовая постоянная, Дж/(мольК);

М - молярная масса газа, моль.

Параметры газа в помещении определяются из уравнения баланса масс отдельных компонентов продуктов горения и кислорода и уравнения баланса оптической плотности дыма.

Уравнение баланса масс отдельных компонентов продуктов горения и кислорода:

(10)

где  XL,i, XL,j - концентрация L-го компонента продуктов горения в i-м и j-м помещениях, кг/кг;

LL - количество L-го компонента продуктов горения (кислорода), выделяющегося (поглощающегося) при сгорании одного килограмма пожарной нагрузки, кг/кг.

Уравнение баланса оптической плотности дыма:

(11)

где     i, j - оптическая плотность дыма в i- м и j-м помещениях, Нп·м-1;

Dm - дымообразующая способность пожарной нагрузки, Нп·м2/кг.

Оптическая плотность дыма при обычных условиях связана с расстоянием предельной видимости в дыму формулой:

lпр = 2,38/.						(12)

Скорость выгорания определяется формулами:

(13)

где уд – удельная скорость выгорания (для жидкостей установившаяся), кг/(см2);

v – скорость распространения пламени, м/с;

b – ширина полосы горючей нагрузки, м;

tст – время стабилизации горения горючей жидкости, с;

F – площадь очага пожара, м2.

2	Административное здание

2.1	Параметры горючей нагрузки представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Параметры горючей нагрузки «Здание I-II СО, мебель бытовые»

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Низшая теплота сгорания, Дж/кг | 13 800 000 |
| Линейная скорость распространения пламени, м/с | 0,0108 |
| Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2·c) | 0,0145 |
| Дымообразующая способность, Нп·м2/кг | 270,0 |
| Количество, CO выделяющегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 0,0022 |
| Количество, CO2 выделяющегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 0,2030 |
| Количество, HCl выделяющегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 0,0140 |
| Количество, O2 поглощающегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 1,030 |
| Примечание – Линейная скорость распространения пламени в начальной стадии пожара (до 10 мин.) принимается уменьшенной в два раза |

2.2 Параметры помещений представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Параметры помещений

| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кабинет 101 | 20 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 150 |
| 2 | кабинет 102 | 20 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 150 |
| 3 | кабинет 103 | 20 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 150 |
| 4 | кабинет 104 | 20 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 150 |
| 5 | коридор | 20 | 240,00 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 100 |

2.3 Параметры вертикальных проемов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Параметры вертикальных проемов в помещениях

| № п/п | Проем ведет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | откуда | куда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | коридор | кабинет 101 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь | - |
| 2 | коридор | кабинет 102 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь | - |
| 3 | коридор | кабинет 103 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь | - |
| 4 | коридор | кабинет 104 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь | - |

2.4	Параметры расчета представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Параметры расчета

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °C | 37,0 |
| Давление на нулевой отметке, Па | 101 325,0 |
| Удельная изобарная теплоемкость, Дж/(кг∙К) | 1 003,4 |
| Время включения системы вытяжной противодымной вентиляции, с | — |
| Время включения системы приточной противодымной вентиляции, с | — |
| Масса горючей нагрузки, приходящаяся на единицу площади поверхности пола, кг/м2 | 100,0 |
| Площадь размещения горючей нагрузки, м2 | 30,0 |

2.5	Местом возникновения пожара принимается помещение «кабинет 101».

2.6	Результаты расчета значений опасных факторов пожара (далее ОФП) представлены в таблицах 2.5.-2.9.. Графики зависимости значений ОФП от длительности пожара представлены на рисунках 2.1-2.6.

Таблица 2.5 - Результаты расчета значений ОФП для помещения «кабинет 101»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 1 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 2 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 3 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 4 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000009 | 0,00000000 |
| 5 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000018 | 0,00000000 |
| 6 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000030 | 0,00000000 |
| 7 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000048 | 0,00000001 |
| 8 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000072 | 0,00000001 |
| 9 | 15,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000007 | 0,00000102 | 0,00000001 |
| 10 | 15,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000010 | 0,00000140 | 0,00000002 |
| 11 | 15,8 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000013 | 0,00000187 | 0,00000002 |
| 12 | 15,8 | 0,2810 | 0,004 | 0,00000017 | 0,00000243 | 0,00000003 |
| 13 | 15,8 | 0,2810 | 0,005 | 0,00000021 | 0,00000308 | 0,00000003 |
| 14 | 15,9 | 0,2810 | 0,006 | 0,00000027 | 0,00000385 | 0,00000004 |
| 15 | 15,9 | 0,2810 | 0,007 | 0,00000033 | 0,00000473 | 0,00000005 |
| 16 | 15,9 | 0,2810 | 0,009 | 0,00000040 | 0,00000574 | 0,00000006 |
| 17 | 15,9 | 0,2809 | 0,010 | 0,00000048 | 0,00000689 | 0,00000007 |
| 18 | 15,9 | 0,2809 | 0,012 | 0,00000056 | 0,00000817 | 0,00000009 |
| 19 | 16,0 | 0,2809 | 0,014 | 0,00000066 | 0,00000961 | 0,00000010 |
| 20 | 16,0 | 0,2808 | 0,017 | 0,00000077 | 0,00001121 | 0,00000012 |
| 21 | 16,0 | 0,2808 | 0,019 | 0,00000089 | 0,00001297 | 0,00000014 |
| 22 | 16,1 | 0,2807 | 0,022 | 0,00000103 | 0,00001490 | 0,00000016 |
| 23 | 16,1 | 0,2807 | 0,025 | 0,00000117 | 0,00001702 | 0,00000018 |
| 24 | 16,2 | 0,2806 | 0,029 | 0,00000133 | 0,00001933 | 0,00000021 |
| 25 | 16,2 | 0,2805 | 0,032 | 0,00000151 | 0,00002184 | 0,00000024 |
| 26 | 16,2 | 0,2805 | 0,036 | 0,00000169 | 0,00002455 | 0,00000027 |
| 27 | 16,4 | 0,2804 | 0,041 | 0,00000190 | 0,00002748 | 0,00000030 |
| 28 | 16,4 | 0,2803 | 0,045 | 0,00000211 | 0,00003063 | 0,00000033 |
| 29 | 16,5 | 0,2802 | 0,050 | 0,00000235 | 0,00003401 | 0,00000037 |
| 30 | 16,6 | 0,2801 | 0,056 | 0,00000260 | 0,00003763 | 0,00000041 |
| 31 | 16,7 | 0,2800 | 0,061 | 0,00000286 | 0,00004149 | 0,00000045 |
| 32 | 16,7 | 0,2799 | 0,068 | 0,00000315 | 0,00004560 | 0,00000049 |
| 33 | 16,8 | 0,2798 | 0,074 | 0,00000345 | 0,00004998 | 0,00000054 |
| 34 | 16,9 | 0,2797 | 0,081 | 0,00000377 | 0,00005462 | 0,00000059 |
| 35 | 17,0 | 0,2796 | 0,088 | 0,00000411 | 0,00005953 | 0,00000065 |
| 36 | 17,2 | 0,2794 | 0,096 | 0,00000446 | 0,00006472 | 0,00000070 |
| 37 | 17,2 | 0,2793 | 0,104 | 0,00000484 | 0,00007020 | 0,00000076 |
| 38 | 17,4 | 0,2791 | 0,113 | 0,00000524 | 0,00007598 | 0,00000082 |
| 39 | 17,5 | 0,2790 | 0,122 | 0,00000566 | 0,00008206 | 0,00000089 |
| 40 | 17,7 | 0,2788 | 0,131 | 0,00000610 | 0,00008844 | 0,00000096 |
| 41 | 17,8 | 0,2786 | 0,141 | 0,00000656 | 0,00009514 | 0,00000103 |
| 42 | 18,0 | 0,2784 | 0,152 | 0,00000705 | 0,00010216 | 0,00000111 |
| 43 | 18,1 | 0,2783 | 0,162 | 0,00000755 | 0,00010951 | 0,00000119 |
| 44 | 18,2 | 0,2781 | 0,174 | 0,00000808 | 0,00011719 | 0,00000127 |
| 45 | 18,5 | 0,2778 | 0,186 | 0,00000864 | 0,00012522 | 0,00000136 |
| 46 | 18,6 | 0,2776 | 0,198 | 0,00000921 | 0,00013358 | 0,00000145 |
| 47 | 18,8 | 0,2774 | 0,211 | 0,00000981 | 0,00014230 | 0,00000154 |
| 48 | 19,0 | 0,2772 | 0,225 | 0,00001044 | 0,00015137 | 0,00000164 |
| 49 | 19,2 | 0,2769 | 0,239 | 0,00001109 | 0,00016081 | 0,00000174 |
| 50 | 19,4 | 0,2767 | 0,253 | 0,00001177 | 0,00017061 | 0,00000185 |
| 51 | 19,7 | 0,2764 | 0,268 | 0,00001247 | 0,00018079 | 0,00000196 |
| 52 | 19,9 | 0,2761 | 0,284 | 0,00001320 | 0,00019134 | 0,00000207 |
| 53 | 20,1 | 0,2759 | 0,300 | 0,00001395 | 0,00020227 | 0,00000219 |
| 54 | 20,4 | 0,2756 | 0,317 | 0,00001473 | 0,00021360 | 0,00000231 |
| 55 | 20,6 | 0,2753 | 0,335 | 0,00001554 | 0,00022531 | 0,00000244 |
| 56 | 20,9 | 0,2749 | 0,353 | 0,00001637 | 0,00023742 | 0,00000257 |
| 57 | 21,2 | 0,2746 | 0,371 | 0,00001724 | 0,00024993 | 0,00000271 |
| 58 | 21,5 | 0,2743 | 0,391 | 0,00001813 | 0,00026285 | 0,00000285 |
| 59 | 21,7 | 0,2739 | 0,411 | 0,00001905 | 0,00027617 | 0,00000299 |
| 60 | 22,0 | 0,2736 | 0,431 | 0,00001999 | 0,00028990 | 0,00000314 |
| 61 | 22,4 | 0,2732 | 0,452 | 0,00002097 | 0,00030405 | 0,00000330 |
| 62 | 22,7 | 0,2728 | 0,474 | 0,00002197 | 0,00031862 | 0,00000345 |
| 63 | 23,0 | 0,2725 | 0,496 | 0,00002301 | 0,00033361 | 0,00000362 |
| 64 | 23,4 | 0,2721 | 0,520 | 0,00002407 | 0,00034902 | 0,00000378 |
| 65 | 23,7 | 0,2717 | 0,543 | 0,00002516 | 0,00036486 | 0,00000395 |
| 66 | 24,1 | 0,2712 | 0,568 | 0,00002629 | 0,00038114 | 0,00000413 |
| 67 | 24,4 | 0,2708 | 0,593 | 0,00002744 | 0,00039784 | 0,00000431 |
| 68 | 24,8 | 0,2704 | 0,618 | 0,00002862 | 0,00041498 | 0,00000450 |
| 69 | 25,2 | 0,2699 | 0,645 | 0,00002983 | 0,00043255 | 0,00000469 |
| 70 | 25,6 | 0,2694 | 0,672 | 0,00003107 | 0,00045057 | 0,00000488 |
| 71 | 26,0 | 0,2690 | 0,699 | 0,00003235 | 0,00046902 | 0,00000508 |
| 72 | 26,5 | 0,2685 | 0,728 | 0,00003365 | 0,00048792 | 0,00000529 |
| 73 | 26,9 | 0,2680 | 0,757 | 0,00003498 | 0,00050725 | 0,00000550 |
| 74 | 27,4 | 0,2675 | 0,787 | 0,00003635 | 0,00052704 | 0,00000571 |
| 75 | 27,8 | 0,2670 | 0,817 | 0,00003774 | 0,00054726 | 0,00000593 |
| 76 | 28,2 | 0,2664 | 0,848 | 0,00003917 | 0,00056794 | 0,00000615 |
| 77 | 28,8 | 0,2659 | 0,880 | 0,00004062 | 0,00058906 | 0,00000638 |
| 78 | 29,2 | 0,2653 | 0,913 | 0,00004211 | 0,00061062 | 0,00000662 |
| 79 | 29,8 | 0,2648 | 0,946 | 0,00004363 | 0,00063263 | 0,00000686 |
| 80 | 30,2 | 0,2642 | 0,980 | 0,00004518 | 0,00065509 | 0,00000710 |
| 81 | 30,8 | 0,2636 | 1,014 | 0,00004676 | 0,00067800 | 0,00000735 |
| 82 | 31,2 | 0,2630 | 1,050 | 0,00004837 | 0,00070135 | 0,00000760 |
| 83 | 31,9 | 0,2624 | 1,086 | 0,00005001 | 0,00072515 | 0,00000786 |
| 84 | 32,5 | 0,2618 | 1,122 | 0,00005168 | 0,00074939 | 0,00000812 |
| 85 | 33,0 | 0,2611 | 1,160 | 0,00005338 | 0,00077407 | 0,00000839 |
| 86 | 33,6 | 0,2605 | 1,198 | 0,00005512 | 0,00079920 | 0,00000866 |
| 87 | 34,2 | 0,2598 | 1,237 | 0,00005688 | 0,00082477 | 0,00000894 |
| 88 | 34,8 | 0,2592 | 1,276 | 0,00005867 | 0,00085078 | 0,00000922 |
| 89 | 35,5 | 0,2585 | 1,317 | 0,00006050 | 0,00087722 | 0,00000951 |
| 90 | 36,1 | 0,2578 | 1,358 | 0,00006235 | 0,00090411 | 0,00000980 |
| 91 | 36,8 | 0,2571 | 1,399 | 0,00006424 | 0,00093142 | 0,00001009 |
| 92 | 38,1 | 0,2559 | 1,440 | 0,00006609 | 0,00095835 | 0,00001039 |
| 93 | 40,1 | 0,2543 | 1,481 | 0,00006792 | 0,00098483 | 0,00001067 |
| 94 | 42,2 | 0,2526 | 1,522 | 0,00006976 | 0,00101152 | 0,00001096 |
| 95 | 44,2 | 0,2509 | 1,563 | 0,00007161 | 0,00103841 | 0,00001125 |
| 96 | 46,2 | 0,2493 | 1,605 | 0,00007348 | 0,00106551 | 0,00001155 |
| 97 | 48,4 | 0,2476 | 1,647 | 0,00007537 | 0,00109281 | 0,00001184 |
| 98 | 50,5 | 0,2459 | 1,689 | 0,00007726 | 0,00112032 | 0,00001214 |
| 99 | 52,6 | 0,2442 | 1,732 | 0,00007918 | 0,00114804 | 0,00001244 |
| 100 | 54,8 | 0,2425 | 1,775 | 0,00008110 | 0,00117596 | 0,00001274 |
| 101 | 57,0 | 0,2408 | 1,818 | 0,00008304 | 0,00120408 | 0,00001305 |
| 102 | 59,2 | 0,2391 | 1,862 | 0,00008499 | 0,00123241 | 0,00001336 |
| 103 | 61,4 | 0,2374 | 1,906 | 0,00008696 | 0,00126094 | 0,00001367 |
| 104 | 63,6 | 0,2357 | 1,951 | 0,00008894 | 0,00128967 | 0,00001398 |
| 105 | 65,8 | 0,2341 | 1,996 | 0,00009094 | 0,00131861 | 0,00001429 |
| 106 | 68,0 | 0,2324 | 2,041 | 0,00009295 | 0,00134779 | 0,00001461 |
| 107 | 70,2 | 0,2307 | 2,087 | 0,00009498 | 0,00137717 | 0,00001493 |
| 108 | 72,5 | 0,2291 | 2,133 | 0,00009702 | 0,00140675 | 0,00001525 |
| 109 | 74,8 | 0,2274 | 2,180 | 0,00009907 | 0,00143652 | 0,00001557 |
| 110 | 77,1 | 0,2257 | 2,227 | 0,00010114 | 0,00146648 | 0,00001589 |
| 111 | 79,4 | 0,2241 | 2,274 | 0,00010322 | 0,00149663 | 0,00001622 |
| 112 | 81,7 | 0,2224 | 2,322 | 0,00010531 | 0,00152697 | 0,00001655 |
| 113 | 84,0 | 0,2208 | 2,370 | 0,00010741 | 0,00155749 | 0,00001688 |
| 114 | 86,2 | 0,2191 | 2,418 | 0,00010953 | 0,00158819 | 0,00001721 |
| 115 | 88,7 | 0,2175 | 2,467 | 0,00011166 | 0,00161908 | 0,00001755 |
| 116 | 91,1 | 0,2159 | 2,516 | 0,00011380 | 0,00165014 | 0,00001788 |
| 117 | 93,4 | 0,2142 | 2,566 | 0,00011596 | 0,00168137 | 0,00001822 |
| 118 | 95,8 | 0,2126 | 2,616 | 0,00011812 | 0,00171278 | 0,00001856 |
| 119 | 98,2 | 0,2110 | 2,666 | 0,00012030 | 0,00174436 | 0,00001890 |
| 120 | 100,7 | 0,2094 | 2,717 | 0,00012249 | 0,00177611 | 0,00001925 |
| 121 | 103,1 | 0,2078 | 2,768 | 0,00012469 | 0,00180803 | 0,00001959 |
| 122 | 105,5 | 0,2062 | 2,819 | 0,00012690 | 0,00184011 | 0,00001994 |
| 123 | 108,0 | 0,2046 | 2,871 | 0,00012913 | 0,00187236 | 0,00002029 |
| 124 | 110,5 | 0,2030 | 2,923 | 0,00013136 | 0,00190476 | 0,00002064 |
| 125 | 113,0 | 0,2014 | 2,976 | 0,00013361 | 0,00193733 | 0,00002100 |
| 126 | 115,5 | 0,1998 | 3,028 | 0,00013587 | 0,00197005 | 0,00002135 |
| 127 | 118,0 | 0,1983 | 3,082 | 0,00013813 | 0,00200292 | 0,00002171 |
| 128 | 120,5 | 0,1967 | 3,135 | 0,00014041 | 0,00203595 | 0,00002206 |
| 129 | 123,0 | 0,1951 | 3,189 | 0,00014270 | 0,00206913 | 0,00002242 |
| 130 | 125,6 | 0,1936 | 3,243 | 0,00014500 | 0,00210246 | 0,00002279 |
| 131 | 128,0 | 0,1921 | 3,298 | 0,00014731 | 0,00213594 | 0,00002315 |
| 132 | 130,7 | 0,1905 | 3,353 | 0,00014962 | 0,00216956 | 0,00002351 |
| 133 | 133,2 | 0,1890 | 3,408 | 0,00015195 | 0,00220332 | 0,00002388 |
| 134 | 135,9 | 0,1875 | 3,464 | 0,00015429 | 0,00223723 | 0,00002425 |
| 135 | 138,5 | 0,1860 | 3,520 | 0,00015664 | 0,00227128 | 0,00002461 |
| 136 | 141,0 | 0,1845 | 3,577 | 0,00015900 | 0,00230547 | 0,00002499 |
| 137 | 143,7 | 0,1830 | 3,633 | 0,00016137 | 0,00233979 | 0,00002536 |
| 138 | 146,2 | 0,1815 | 3,691 | 0,00016374 | 0,00237425 | 0,00002573 |
| 139 | 149,0 | 0,1800 | 3,748 | 0,00016613 | 0,00240885 | 0,00002611 |
| 140 | 151,6 | 0,1786 | 3,806 | 0,00016852 | 0,00244357 | 0,00002648 |
| 141 | 154,2 | 0,1771 | 3,864 | 0,00017093 | 0,00247843 | 0,00002686 |
| 142 | 156,9 | 0,1756 | 3,923 | 0,00017334 | 0,00251342 | 0,00002724 |
| 143 | 159,6 | 0,1742 | 3,982 | 0,00017576 | 0,00254853 | 0,00002762 |
| 144 | 162,2 | 0,1728 | 4,041 | 0,00017819 | 0,00258377 | 0,00002800 |
| 145 | 165,0 | 0,1713 | 4,101 | 0,00018063 | 0,00261914 | 0,00002838 |
| 146 | 167,7 | 0,1699 | 4,161 | 0,00018308 | 0,00265463 | 0,00002877 |
| 147 | 170,4 | 0,1685 | 4,221 | 0,00018553 | 0,00269024 | 0,00002916 |
| 148 | 173,0 | 0,1671 | 4,282 | 0,00018800 | 0,00272597 | 0,00002954 |
| 149 | 175,9 | 0,1657 | 4,343 | 0,00019047 | 0,00276182 | 0,00002993 |
| 150 | 178,6 | 0,1643 | 4,404 | 0,00019295 | 0,00279779 | 0,00003032 |
| 151 | 181,4 | 0,1629 | 4,466 | 0,00019544 | 0,00283388 | 0,00003071 |
| 152 | 184,0 | 0,1615 | 4,528 | 0,00019794 | 0,00287008 | 0,00003110 |
| 153 | 186,9 | 0,1602 | 4,591 | 0,00020044 | 0,00290640 | 0,00003150 |
| 154 | 189,6 | 0,1588 | 4,654 | 0,00020295 | 0,00294283 | 0,00003189 |
| 155 | 192,4 | 0,1575 | 4,717 | 0,00020547 | 0,00297937 | 0,00003229 |
| 156 | 195,2 | 0,1561 | 4,781 | 0,00020800 | 0,00301603 | 0,00003269 |
| 157 | 198,0 | 0,1548 | 4,845 | 0,00021054 | 0,00305279 | 0,00003308 |
| 158 | 200,8 | 0,1535 | 4,909 | 0,00021308 | 0,00308966 | 0,00003348 |
| 159 | 203,6 | 0,1521 | 4,974 | 0,00021563 | 0,00312664 | 0,00003388 |
| 160 | 206,4 | 0,1508 | 5,039 | 0,00021819 | 0,00316373 | 0,00003429 |
| 161 | 209,2 | 0,1495 | 5,104 | 0,00022075 | 0,00320092 | 0,00003469 |
| 162 | 212,0 | 0,1482 | 5,170 | 0,00022333 | 0,00323822 | 0,00003509 |
| 163 | 214,9 | 0,1469 | 5,236 | 0,00022590 | 0,00327562 | 0,00003550 |
| 164 | 217,7 | 0,1457 | 5,303 | 0,00022849 | 0,00331312 | 0,00003591 |
| 165 | 220,6 | 0,1444 | 5,370 | 0,00023108 | 0,00335073 | 0,00003631 |
| 166 | 223,4 | 0,1431 | 5,437 | 0,00023369 | 0,00338843 | 0,00003672 |
| 167 | 226,2 | 0,1419 | 5,505 | 0,00023629 | 0,00342624 | 0,00003713 |
| 168 | 229,2 | 0,1406 | 5,573 | 0,00023891 | 0,00346415 | 0,00003754 |
| 169 | 232,0 | 0,1394 | 5,641 | 0,00024153 | 0,00350215 | 0,00003795 |
| 170 | 234,9 | 0,1381 | 5,710 | 0,00024416 | 0,00354026 | 0,00003837 |
| 171 | 237,8 | 0,1369 | 5,779 | 0,00024679 | 0,00357846 | 0,00003878 |
| 172 | 240,6 | 0,1357 | 5,849 | 0,00024943 | 0,00361676 | 0,00003920 |
| 173 | 243,6 | 0,1345 | 5,918 | 0,00025208 | 0,00365515 | 0,00003961 |

Таблица 2.6 - Результаты расчета значений ОФП для помещения «кабинет 102»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 1 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 2 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 3-17 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18-24 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25-27 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28-30 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31-32 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 33-34 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 35 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 36 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 37-38 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 39 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 40 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 41 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 42 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 43 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 44 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 45 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 46 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 47 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 48 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 49 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 50 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 51 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 52 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 53 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 54 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 55 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 56 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 57 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 58 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 59 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 60 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 61 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 62 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 63 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 64 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 65 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 66 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 67 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 68 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 69 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 70 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 71 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 72 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000005 | 0,00000000 |
| 73 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000006 | 0,00000000 |
| 74 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000006 | 0,00000000 |
| 75 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000007 | 0,00000000 |
| 76 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000008 | 0,00000000 |
| 77 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000009 | 0,00000000 |
| 78 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000010 | 0,00000000 |
| 79 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000011 | 0,00000000 |
| 80 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000013 | 0,00000000 |
| 81 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000014 | 0,00000000 |
| 82 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000016 | 0,00000000 |
| 83 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000018 | 0,00000000 |
| 84 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000020 | 0,00000000 |
| 85 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000022 | 0,00000000 |
| 86 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000024 | 0,00000000 |
| 87 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000027 | 0,00000000 |
| 88 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000030 | 0,00000000 |
| 89 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000033 | 0,00000000 |
| 90 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000002 | 0,00000036 | 0,00000000 |
| 91 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000040 | 0,00000000 |
| 92 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000044 | 0,00000000 |
| 93 | 16,1 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000050 | 0,00000001 |
| 94 | 16,2 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000055 | 0,00000001 |
| 95 | 16,2 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000062 | 0,00000001 |
| 96 | 16,2 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000069 | 0,00000001 |
| 97 | 16,4 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000076 | 0,00000001 |
| 98 | 16,4 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000006 | 0,00000085 | 0,00000001 |
| 99 | 16,5 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000006 | 0,00000094 | 0,00000001 |
| 100 | 16,5 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000007 | 0,00000104 | 0,00000001 |
| 101 | 16,6 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000008 | 0,00000115 | 0,00000001 |
| 102 | 16,7 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000009 | 0,00000127 | 0,00000001 |
| 103 | 16,7 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000010 | 0,00000141 | 0,00000002 |
| 104 | 16,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000011 | 0,00000155 | 0,00000002 |
| 105 | 16,8 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000012 | 0,00000171 | 0,00000002 |
| 106 | 16,9 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000013 | 0,00000189 | 0,00000002 |
| 107 | 16,9 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000014 | 0,00000207 | 0,00000002 |
| 108 | 17,0 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000016 | 0,00000228 | 0,00000002 |
| 109 | 17,1 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000017 | 0,00000250 | 0,00000003 |
| 110 | 17,1 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000019 | 0,00000275 | 0,00000003 |
| 111 | 17,2 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000021 | 0,00000301 | 0,00000003 |
| 112 | 17,2 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000023 | 0,00000329 | 0,00000004 |
| 113 | 17,2 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000025 | 0,00000360 | 0,00000004 |
| 114 | 17,2 | 0,2811 | 0,006 | 0,00000027 | 0,00000393 | 0,00000004 |
| 115 | 17,4 | 0,2811 | 0,006 | 0,00000030 | 0,00000429 | 0,00000005 |
| 116 | 17,5 | 0,2811 | 0,007 | 0,00000032 | 0,00000467 | 0,00000005 |
| 117 | 17,5 | 0,2811 | 0,008 | 0,00000035 | 0,00000508 | 0,00000006 |
| 118 | 17,6 | 0,2811 | 0,008 | 0,00000038 | 0,00000552 | 0,00000006 |
| 119 | 17,7 | 0,2811 | 0,009 | 0,00000041 | 0,00000599 | 0,00000006 |
| 120 | 17,7 | 0,2811 | 0,010 | 0,00000045 | 0,00000650 | 0,00000007 |
| 121 | 17,8 | 0,2811 | 0,011 | 0,00000049 | 0,00000704 | 0,00000008 |
| 122 | 17,9 | 0,2811 | 0,011 | 0,00000052 | 0,00000761 | 0,00000008 |
| 123 | 17,9 | 0,2811 | 0,012 | 0,00000057 | 0,00000822 | 0,00000009 |
| 124 | 18,0 | 0,2811 | 0,013 | 0,00000061 | 0,00000887 | 0,00000010 |
| 125 | 18,1 | 0,2811 | 0,014 | 0,00000066 | 0,00000956 | 0,00000010 |
| 126 | 18,1 | 0,2811 | 0,016 | 0,00000071 | 0,00001030 | 0,00000011 |
| 127 | 18,2 | 0,2811 | 0,017 | 0,00000076 | 0,00001107 | 0,00000012 |
| 128 | 18,2 | 0,2811 | 0,018 | 0,00000082 | 0,00001190 | 0,00000013 |
| 129 | 18,4 | 0,2811 | 0,019 | 0,00000088 | 0,00001277 | 0,00000014 |
| 130 | 18,5 | 0,2811 | 0,021 | 0,00000094 | 0,00001369 | 0,00000015 |
| 131 | 18,6 | 0,2811 | 0,022 | 0,00000101 | 0,00001466 | 0,00000016 |
| 132 | 18,6 | 0,2811 | 0,024 | 0,00000108 | 0,00001568 | 0,00000017 |
| 133 | 18,7 | 0,2811 | 0,025 | 0,00000116 | 0,00001676 | 0,00000018 |
| 134 | 18,8 | 0,2811 | 0,027 | 0,00000123 | 0,00001789 | 0,00000019 |
| 135 | 18,9 | 0,2811 | 0,029 | 0,00000132 | 0,00001909 | 0,00000021 |
| 136 | 19,0 | 0,2811 | 0,031 | 0,00000140 | 0,00002034 | 0,00000022 |
| 137 | 19,1 | 0,2811 | 0,033 | 0,00000149 | 0,00002165 | 0,00000023 |
| 138 | 19,2 | 0,2811 | 0,035 | 0,00000159 | 0,00002303 | 0,00000025 |
| 139 | 19,2 | 0,2811 | 0,037 | 0,00000169 | 0,00002448 | 0,00000027 |
| 140 | 19,4 | 0,2811 | 0,040 | 0,00000179 | 0,00002599 | 0,00000028 |
| 141 | 19,6 | 0,2811 | 0,042 | 0,00000190 | 0,00002757 | 0,00000030 |
| 142 | 19,7 | 0,2811 | 0,044 | 0,00000202 | 0,00002923 | 0,00000032 |
| 143 | 19,8 | 0,2811 | 0,047 | 0,00000213 | 0,00003096 | 0,00000034 |
| 144 | 19,9 | 0,2811 | 0,050 | 0,00000226 | 0,00003276 | 0,00000036 |
| 145 | 20,0 | 0,2811 | 0,053 | 0,00000239 | 0,00003464 | 0,00000038 |
| 146 | 20,2 | 0,2811 | 0,056 | 0,00000252 | 0,00003660 | 0,00000040 |
| 147 | 20,2 | 0,2811 | 0,059 | 0,00000266 | 0,00003864 | 0,00000042 |
| 148 | 20,4 | 0,2811 | 0,062 | 0,00000281 | 0,00004076 | 0,00000044 |
| 149 | 20,6 | 0,2811 | 0,066 | 0,00000296 | 0,00004297 | 0,00000047 |
| 150 | 20,7 | 0,2811 | 0,069 | 0,00000312 | 0,00004527 | 0,00000049 |
| 151 | 20,9 | 0,2811 | 0,073 | 0,00000329 | 0,00004765 | 0,00000052 |
| 152 | 21,0 | 0,2811 | 0,077 | 0,00000346 | 0,00005012 | 0,00000054 |
| 153 | 21,2 | 0,2811 | 0,081 | 0,00000363 | 0,00005269 | 0,00000057 |
| 154 | 21,2 | 0,2811 | 0,085 | 0,00000382 | 0,00005535 | 0,00000060 |
| 155 | 21,5 | 0,2811 | 0,089 | 0,00000401 | 0,00005810 | 0,00000063 |
| 156 | 21,7 | 0,2811 | 0,093 | 0,00000420 | 0,00006096 | 0,00000066 |
| 157 | 21,8 | 0,2811 | 0,098 | 0,00000441 | 0,00006391 | 0,00000069 |
| 158 | 22,0 | 0,2811 | 0,103 | 0,00000462 | 0,00006696 | 0,00000073 |
| 159 | 22,2 | 0,2811 | 0,108 | 0,00000484 | 0,00007012 | 0,00000076 |
| 160 | 22,4 | 0,2811 | 0,113 | 0,00000506 | 0,00007338 | 0,00000080 |
| 161 | 22,6 | 0,2811 | 0,118 | 0,00000529 | 0,00007674 | 0,00000083 |
| 162 | 22,8 | 0,2811 | 0,123 | 0,00000553 | 0,00008022 | 0,00000087 |
| 163 | 23,0 | 0,2811 | 0,129 | 0,00000578 | 0,00008380 | 0,00000091 |
| 164 | 23,2 | 0,2811 | 0,135 | 0,00000603 | 0,00008750 | 0,00000095 |
| 165 | 23,4 | 0,2811 | 0,141 | 0,00000630 | 0,00009131 | 0,00000099 |
| 166 | 23,6 | 0,2811 | 0,147 | 0,00000657 | 0,00009523 | 0,00000103 |
| 167 | 23,8 | 0,2811 | 0,153 | 0,00000685 | 0,00009926 | 0,00000108 |
| 168 | 24,0 | 0,2811 | 0,160 | 0,00000713 | 0,00010342 | 0,00000112 |
| 169 | 24,2 | 0,2811 | 0,166 | 0,00000743 | 0,00010769 | 0,00000117 |
| 170 | 24,5 | 0,2811 | 0,173 | 0,00000773 | 0,00011209 | 0,00000121 |
| 171 | 24,7 | 0,2811 | 0,180 | 0,00000804 | 0,00011660 | 0,00000126 |
| 172 | 25,0 | 0,2811 | 0,188 | 0,00000836 | 0,00012124 | 0,00000131 |
| 173 | 25,2 | 0,2811 | 0,195 | 0,00000869 | 0,00012601 | 0,00000137 |

Таблица 2.7 - Результаты расчета значений ОФП для помещения «кабинет 103»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 1 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 2 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 3-17 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18-24 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25-27 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28-30 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31-32 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 33-34 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 35 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 36 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 37-38 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 39 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 40 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 41 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 42 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 43 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 44 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 45 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 46 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 47 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 48 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 49 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 50 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 51 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 52 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 53 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 54 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 55 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 56 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 57 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 58 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 59 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 60 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 61 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 62 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 63 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 64 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 65 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 66 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000005 | 0,00000000 |
| 67 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000005 | 0,00000000 |
| 68 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000006 | 0,00000000 |
| 69 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000007 | 0,00000000 |
| 70 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000008 | 0,00000000 |
| 71 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000009 | 0,00000000 |
| 72 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000010 | 0,00000000 |
| 73 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000011 | 0,00000000 |
| 74 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000013 | 0,00000000 |
| 75 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000014 | 0,00000000 |
| 76 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000016 | 0,00000000 |
| 77 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000018 | 0,00000000 |
| 78 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000020 | 0,00000000 |
| 79 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000022 | 0,00000000 |
| 80 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000025 | 0,00000000 |
| 81 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000028 | 0,00000000 |
| 82 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000031 | 0,00000000 |
| 83 | 15,9 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000002 | 0,00000034 | 0,00000000 |
| 84 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000038 | 0,00000000 |
| 85 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000042 | 0,00000000 |
| 86 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000046 | 0,00000000 |
| 87 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000051 | 0,00000001 |
| 88 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000056 | 0,00000001 |
| 89 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000061 | 0,00000001 |
| 90 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000067 | 0,00000001 |
| 91 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000074 | 0,00000001 |
| 92 | 16,1 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000006 | 0,00000082 | 0,00000001 |
| 93 | 16,1 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000006 | 0,00000091 | 0,00000001 |
| 94 | 16,2 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000007 | 0,00000101 | 0,00000001 |
| 95 | 16,2 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000008 | 0,00000113 | 0,00000001 |
| 96 | 16,2 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000009 | 0,00000127 | 0,00000001 |
| 97 | 16,4 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000010 | 0,00000142 | 0,00000002 |
| 98 | 16,5 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000011 | 0,00000159 | 0,00000002 |
| 99 | 16,5 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000012 | 0,00000177 | 0,00000002 |
| 100 | 16,6 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000014 | 0,00000197 | 0,00000002 |
| 101 | 16,6 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000015 | 0,00000220 | 0,00000002 |
| 102 | 16,7 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000017 | 0,00000244 | 0,00000003 |
| 103 | 16,8 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000019 | 0,00000271 | 0,00000003 |
| 104 | 16,8 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000021 | 0,00000300 | 0,00000003 |
| 105 | 16,9 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000023 | 0,00000331 | 0,00000004 |
| 106 | 16,9 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000025 | 0,00000366 | 0,00000004 |
| 107 | 17,0 | 0,2811 | 0,006 | 0,00000028 | 0,00000402 | 0,00000004 |
| 108 | 17,1 | 0,2811 | 0,007 | 0,00000031 | 0,00000442 | 0,00000005 |
| 109 | 17,1 | 0,2811 | 0,007 | 0,00000033 | 0,00000485 | 0,00000005 |
| 110 | 17,2 | 0,2811 | 0,008 | 0,00000037 | 0,00000532 | 0,00000006 |
| 111 | 17,2 | 0,2811 | 0,009 | 0,00000040 | 0,00000582 | 0,00000006 |
| 112 | 17,2 | 0,2811 | 0,010 | 0,00000044 | 0,00000635 | 0,00000007 |
| 113 | 17,4 | 0,2811 | 0,010 | 0,00000048 | 0,00000692 | 0,00000008 |
| 114 | 17,5 | 0,2811 | 0,011 | 0,00000052 | 0,00000753 | 0,00000008 |
| 115 | 17,5 | 0,2811 | 0,012 | 0,00000056 | 0,00000819 | 0,00000009 |
| 116 | 17,6 | 0,2811 | 0,013 | 0,00000061 | 0,00000889 | 0,00000010 |
| 117 | 17,7 | 0,2811 | 0,014 | 0,00000066 | 0,00000963 | 0,00000010 |
| 118 | 17,7 | 0,2811 | 0,016 | 0,00000072 | 0,00001042 | 0,00000011 |
| 119 | 17,8 | 0,2811 | 0,017 | 0,00000078 | 0,00001126 | 0,00000012 |
| 120 | 17,9 | 0,2811 | 0,018 | 0,00000084 | 0,00001215 | 0,00000013 |
| 121 | 18,0 | 0,2811 | 0,020 | 0,00000090 | 0,00001310 | 0,00000014 |
| 122 | 18,1 | 0,2811 | 0,021 | 0,00000097 | 0,00001410 | 0,00000015 |
| 123 | 18,1 | 0,2811 | 0,023 | 0,00000105 | 0,00001516 | 0,00000016 |
| 124 | 18,2 | 0,2811 | 0,025 | 0,00000112 | 0,00001628 | 0,00000018 |
| 125 | 18,2 | 0,2811 | 0,026 | 0,00000120 | 0,00001746 | 0,00000019 |
| 126 | 18,4 | 0,2811 | 0,028 | 0,00000129 | 0,00001871 | 0,00000020 |
| 127 | 18,5 | 0,2811 | 0,030 | 0,00000138 | 0,00002002 | 0,00000022 |
| 128 | 18,6 | 0,2811 | 0,032 | 0,00000148 | 0,00002141 | 0,00000023 |
| 129 | 18,7 | 0,2811 | 0,035 | 0,00000158 | 0,00002286 | 0,00000025 |
| 130 | 18,8 | 0,2811 | 0,037 | 0,00000168 | 0,00002439 | 0,00000026 |
| 131 | 18,9 | 0,2811 | 0,039 | 0,00000179 | 0,00002599 | 0,00000028 |
| 132 | 19,0 | 0,2811 | 0,042 | 0,00000191 | 0,00002767 | 0,00000030 |
| 133 | 19,1 | 0,2811 | 0,045 | 0,00000203 | 0,00002943 | 0,00000032 |
| 134 | 19,2 | 0,2811 | 0,047 | 0,00000216 | 0,00003127 | 0,00000034 |
| 135 | 19,4 | 0,2811 | 0,050 | 0,00000229 | 0,00003320 | 0,00000036 |
| 136 | 19,5 | 0,2811 | 0,053 | 0,00000243 | 0,00003522 | 0,00000038 |
| 137 | 19,6 | 0,2811 | 0,057 | 0,00000257 | 0,00003732 | 0,00000040 |
| 138 | 19,8 | 0,2811 | 0,060 | 0,00000273 | 0,00003952 | 0,00000043 |
| 139 | 19,9 | 0,2811 | 0,064 | 0,00000288 | 0,00004181 | 0,00000045 |
| 140 | 20,0 | 0,2811 | 0,067 | 0,00000305 | 0,00004420 | 0,00000048 |
| 141 | 20,2 | 0,2811 | 0,071 | 0,00000322 | 0,00004668 | 0,00000051 |
| 142 | 20,2 | 0,2811 | 0,075 | 0,00000340 | 0,00004927 | 0,00000053 |
| 143 | 20,5 | 0,2811 | 0,079 | 0,00000358 | 0,00005196 | 0,00000056 |
| 144 | 20,7 | 0,2811 | 0,083 | 0,00000378 | 0,00005475 | 0,00000059 |
| 145 | 20,8 | 0,2811 | 0,088 | 0,00000398 | 0,00005766 | 0,00000062 |
| 146 | 21,0 | 0,2811 | 0,092 | 0,00000418 | 0,00006067 | 0,00000066 |
| 147 | 21,2 | 0,2811 | 0,097 | 0,00000440 | 0,00006379 | 0,00000069 |
| 148 | 21,2 | 0,2811 | 0,102 | 0,00000462 | 0,00006703 | 0,00000073 |
| 149 | 21,5 | 0,2811 | 0,107 | 0,00000485 | 0,00007038 | 0,00000076 |
| 150 | 21,7 | 0,2811 | 0,113 | 0,00000509 | 0,00007386 | 0,00000080 |
| 151 | 21,9 | 0,2811 | 0,118 | 0,00000534 | 0,00007745 | 0,00000084 |
| 152 | 22,1 | 0,2811 | 0,124 | 0,00000560 | 0,00008117 | 0,00000088 |
| 153 | 22,2 | 0,2811 | 0,130 | 0,00000586 | 0,00008501 | 0,00000092 |
| 154 | 22,5 | 0,2811 | 0,136 | 0,00000614 | 0,00008897 | 0,00000096 |
| 155 | 22,7 | 0,2811 | 0,143 | 0,00000642 | 0,00009307 | 0,00000101 |
| 156 | 23,0 | 0,2811 | 0,149 | 0,00000671 | 0,00009729 | 0,00000105 |
| 157 | 23,2 | 0,2811 | 0,156 | 0,00000701 | 0,00010165 | 0,00000110 |
| 158 | 23,4 | 0,2811 | 0,163 | 0,00000732 | 0,00010614 | 0,00000115 |
| 159 | 23,7 | 0,2811 | 0,170 | 0,00000764 | 0,00011077 | 0,00000120 |
| 160 | 23,9 | 0,2811 | 0,178 | 0,00000797 | 0,00011554 | 0,00000125 |
| 161 | 24,2 | 0,2811 | 0,185 | 0,00000831 | 0,00012044 | 0,00000131 |
| 162 | 24,4 | 0,2811 | 0,193 | 0,00000865 | 0,00012549 | 0,00000136 |
| 163 | 24,7 | 0,2811 | 0,201 | 0,00000901 | 0,00013068 | 0,00000142 |
| 164 | 24,9 | 0,2811 | 0,209 | 0,00000938 | 0,00013602 | 0,00000147 |
| 165 | 25,2 | 0,2811 | 0,218 | 0,00000976 | 0,00014150 | 0,00000153 |
| 166 | 25,5 | 0,2811 | 0,227 | 0,00001015 | 0,00014713 | 0,00000159 |
| 167 | 25,8 | 0,2811 | 0,236 | 0,00001055 | 0,00015291 | 0,00000166 |
| 168 | 26,1 | 0,2811 | 0,245 | 0,00001095 | 0,00015884 | 0,00000172 |
| 169 | 26,4 | 0,2811 | 0,255 | 0,00001137 | 0,00016493 | 0,00000179 |
| 170 | 26,7 | 0,2811 | 0,265 | 0,00001180 | 0,00017117 | 0,00000186 |
| 171 | 27,0 | 0,2811 | 0,275 | 0,00001225 | 0,00017756 | 0,00000192 |
| 172 | 27,2 | 0,2811 | 0,285 | 0,00001270 | 0,00018411 | 0,00000200 |
| 173 | 27,7 | 0,2811 | 0,296 | 0,00001316 | 0,00019082 | 0,00000207 |

Таблица 2.8 - Результаты расчета значений ОФП для помещения «кабинет 104»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 1 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 2 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 3-17 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18-24 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25-27 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28-30 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31-32 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 33-34 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 35 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 36 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 37-38 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 39 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 40 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 41 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 42 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 43 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 44 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 45 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 46 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 47 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 48 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 49 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 50 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 51 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 52 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 53 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 54 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 55 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 56 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 57 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 58 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 59 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 60 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 61 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 62 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 63 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 64 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 65 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 66 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 67 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 68 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 69 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 70 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 71 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 72 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000005 | 0,00000000 |
| 73 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000006 | 0,00000000 |
| 74 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000006 | 0,00000000 |
| 75 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000007 | 0,00000000 |
| 76 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000008 | 0,00000000 |
| 77 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000009 | 0,00000000 |
| 78 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000010 | 0,00000000 |
| 79 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000011 | 0,00000000 |
| 80 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000013 | 0,00000000 |
| 81 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000014 | 0,00000000 |
| 82 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000016 | 0,00000000 |
| 83 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000018 | 0,00000000 |
| 84 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000020 | 0,00000000 |
| 85 | 15,9 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000022 | 0,00000000 |
| 86 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000024 | 0,00000000 |
| 87 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000027 | 0,00000000 |
| 88 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000030 | 0,00000000 |
| 89 | 16,0 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000033 | 0,00000000 |
| 90 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000002 | 0,00000036 | 0,00000000 |
| 91 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000040 | 0,00000000 |
| 92 | 16,0 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000044 | 0,00000000 |
| 93 | 16,1 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000050 | 0,00000001 |
| 94 | 16,2 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000055 | 0,00000001 |
| 95 | 16,2 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000062 | 0,00000001 |
| 96 | 16,2 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000069 | 0,00000001 |
| 97 | 16,4 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000076 | 0,00000001 |
| 98 | 16,4 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000006 | 0,00000085 | 0,00000001 |
| 99 | 16,5 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000006 | 0,00000094 | 0,00000001 |
| 100 | 16,5 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000007 | 0,00000104 | 0,00000001 |
| 101 | 16,6 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000008 | 0,00000115 | 0,00000001 |
| 102 | 16,7 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000009 | 0,00000127 | 0,00000001 |
| 103 | 16,7 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000010 | 0,00000141 | 0,00000002 |
| 104 | 16,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000011 | 0,00000155 | 0,00000002 |
| 105 | 16,8 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000012 | 0,00000171 | 0,00000002 |
| 106 | 16,9 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000013 | 0,00000189 | 0,00000002 |
| 107 | 16,9 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000014 | 0,00000207 | 0,00000002 |
| 108 | 17,0 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000016 | 0,00000228 | 0,00000002 |
| 109 | 17,1 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000017 | 0,00000250 | 0,00000003 |
| 110 | 17,1 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000019 | 0,00000275 | 0,00000003 |
| 111 | 17,2 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000021 | 0,00000301 | 0,00000003 |
| 112 | 17,2 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000023 | 0,00000329 | 0,00000004 |
| 113 | 17,2 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000025 | 0,00000360 | 0,00000004 |
| 114 | 17,2 | 0,2811 | 0,006 | 0,00000027 | 0,00000393 | 0,00000004 |
| 115 | 17,4 | 0,2811 | 0,006 | 0,00000030 | 0,00000429 | 0,00000005 |
| 116 | 17,5 | 0,2811 | 0,007 | 0,00000032 | 0,00000467 | 0,00000005 |
| 117 | 17,5 | 0,2811 | 0,008 | 0,00000035 | 0,00000508 | 0,00000006 |
| 118 | 17,6 | 0,2811 | 0,008 | 0,00000038 | 0,00000552 | 0,00000006 |
| 119 | 17,7 | 0,2811 | 0,009 | 0,00000041 | 0,00000599 | 0,00000006 |
| 120 | 17,7 | 0,2811 | 0,010 | 0,00000045 | 0,00000650 | 0,00000007 |
| 121 | 17,8 | 0,2811 | 0,011 | 0,00000049 | 0,00000704 | 0,00000008 |
| 122 | 17,9 | 0,2811 | 0,011 | 0,00000052 | 0,00000761 | 0,00000008 |
| 123 | 17,9 | 0,2811 | 0,012 | 0,00000057 | 0,00000822 | 0,00000009 |
| 124 | 18,0 | 0,2811 | 0,013 | 0,00000061 | 0,00000887 | 0,00000010 |
| 125 | 18,1 | 0,2811 | 0,014 | 0,00000066 | 0,00000956 | 0,00000010 |
| 126 | 18,1 | 0,2811 | 0,016 | 0,00000071 | 0,00001030 | 0,00000011 |
| 127 | 18,2 | 0,2811 | 0,017 | 0,00000076 | 0,00001107 | 0,00000012 |
| 128 | 18,2 | 0,2811 | 0,018 | 0,00000082 | 0,00001190 | 0,00000013 |
| 129 | 18,4 | 0,2811 | 0,019 | 0,00000088 | 0,00001277 | 0,00000014 |
| 130 | 18,5 | 0,2811 | 0,021 | 0,00000094 | 0,00001369 | 0,00000015 |
| 131 | 18,6 | 0,2811 | 0,022 | 0,00000101 | 0,00001466 | 0,00000016 |
| 132 | 18,6 | 0,2811 | 0,024 | 0,00000108 | 0,00001568 | 0,00000017 |
| 133 | 18,7 | 0,2811 | 0,025 | 0,00000116 | 0,00001676 | 0,00000018 |
| 134 | 18,8 | 0,2811 | 0,027 | 0,00000123 | 0,00001789 | 0,00000019 |
| 135 | 18,9 | 0,2811 | 0,029 | 0,00000132 | 0,00001909 | 0,00000021 |
| 136 | 19,0 | 0,2811 | 0,031 | 0,00000140 | 0,00002034 | 0,00000022 |
| 137 | 19,1 | 0,2811 | 0,033 | 0,00000149 | 0,00002165 | 0,00000023 |
| 138 | 19,2 | 0,2811 | 0,035 | 0,00000159 | 0,00002303 | 0,00000025 |
| 139 | 19,2 | 0,2811 | 0,037 | 0,00000169 | 0,00002448 | 0,00000027 |
| 140 | 19,4 | 0,2811 | 0,040 | 0,00000179 | 0,00002599 | 0,00000028 |
| 141 | 19,6 | 0,2811 | 0,042 | 0,00000190 | 0,00002757 | 0,00000030 |
| 142 | 19,7 | 0,2811 | 0,044 | 0,00000202 | 0,00002923 | 0,00000032 |
| 143 | 19,8 | 0,2811 | 0,047 | 0,00000213 | 0,00003096 | 0,00000034 |
| 144 | 19,9 | 0,2811 | 0,050 | 0,00000226 | 0,00003276 | 0,00000036 |
| 145 | 20,0 | 0,2811 | 0,053 | 0,00000239 | 0,00003464 | 0,00000038 |
| 146 | 20,2 | 0,2811 | 0,056 | 0,00000252 | 0,00003660 | 0,00000040 |
| 147 | 20,2 | 0,2811 | 0,059 | 0,00000266 | 0,00003864 | 0,00000042 |
| 148 | 20,4 | 0,2811 | 0,062 | 0,00000281 | 0,00004076 | 0,00000044 |
| 149 | 20,6 | 0,2811 | 0,066 | 0,00000296 | 0,00004297 | 0,00000047 |
| 150 | 20,7 | 0,2811 | 0,069 | 0,00000312 | 0,00004527 | 0,00000049 |
| 151 | 20,9 | 0,2811 | 0,073 | 0,00000329 | 0,00004765 | 0,00000052 |
| 152 | 21,0 | 0,2811 | 0,077 | 0,00000346 | 0,00005012 | 0,00000054 |
| 153 | 21,2 | 0,2811 | 0,081 | 0,00000363 | 0,00005269 | 0,00000057 |
| 154 | 21,2 | 0,2811 | 0,085 | 0,00000382 | 0,00005535 | 0,00000060 |
| 155 | 21,5 | 0,2811 | 0,089 | 0,00000401 | 0,00005810 | 0,00000063 |
| 156 | 21,7 | 0,2811 | 0,093 | 0,00000420 | 0,00006096 | 0,00000066 |
| 157 | 21,8 | 0,2811 | 0,098 | 0,00000441 | 0,00006391 | 0,00000069 |
| 158 | 22,0 | 0,2811 | 0,103 | 0,00000462 | 0,00006696 | 0,00000073 |
| 159 | 22,2 | 0,2811 | 0,108 | 0,00000484 | 0,00007012 | 0,00000076 |
| 160 | 22,4 | 0,2811 | 0,113 | 0,00000506 | 0,00007338 | 0,00000080 |
| 161 | 22,6 | 0,2811 | 0,118 | 0,00000529 | 0,00007674 | 0,00000083 |
| 162 | 22,8 | 0,2811 | 0,123 | 0,00000553 | 0,00008022 | 0,00000087 |
| 163 | 23,0 | 0,2811 | 0,129 | 0,00000578 | 0,00008380 | 0,00000091 |
| 164 | 23,2 | 0,2811 | 0,135 | 0,00000603 | 0,00008750 | 0,00000095 |
| 165 | 23,4 | 0,2811 | 0,141 | 0,00000630 | 0,00009131 | 0,00000099 |
| 166 | 23,6 | 0,2811 | 0,147 | 0,00000657 | 0,00009523 | 0,00000103 |
| 167 | 23,8 | 0,2811 | 0,153 | 0,00000685 | 0,00009926 | 0,00000108 |
| 168 | 24,0 | 0,2811 | 0,160 | 0,00000713 | 0,00010342 | 0,00000112 |
| 169 | 24,2 | 0,2811 | 0,166 | 0,00000743 | 0,00010769 | 0,00000117 |
| 170 | 24,5 | 0,2811 | 0,173 | 0,00000773 | 0,00011209 | 0,00000121 |
| 171 | 24,7 | 0,2811 | 0,180 | 0,00000804 | 0,00011660 | 0,00000126 |
| 172 | 25,0 | 0,2811 | 0,188 | 0,00000836 | 0,00012124 | 0,00000131 |
| 173 | 25,2 | 0,2811 | 0,195 | 0,00000869 | 0,00012601 | 0,00000137 |

Таблица 2.9 - Результаты расчета значений ОФП для помещения «коридор»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 1 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 2 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 3-17 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18-21 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 22-24 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 25 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 26 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 27 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000005 | 0,00000000 |
| 28 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000006 | 0,00000000 |
| 29 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000007 | 0,00000000 |
| 30 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000008 | 0,00000000 |
| 31 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000010 | 0,00000000 |
| 32 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000012 | 0,00000000 |
| 33 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000014 | 0,00000000 |
| 34 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000016 | 0,00000000 |
| 35 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000019 | 0,00000000 |
| 36 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000022 | 0,00000000 |
| 37 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000026 | 0,00000000 |
| 38 | 15,8 | 0,2811 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000030 | 0,00000000 |
| 39 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000002 | 0,00000035 | 0,00000000 |
| 40 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000040 | 0,00000000 |
| 41 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000046 | 0,00000000 |
| 42 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000052 | 0,00000001 |
| 43 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000059 | 0,00000001 |
| 44 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000067 | 0,00000001 |
| 45 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000005 | 0,00000076 | 0,00000001 |
| 46 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000006 | 0,00000086 | 0,00000001 |
| 47 | 15,8 | 0,2811 | 0,001 | 0,00000007 | 0,00000097 | 0,00000001 |
| 48 | 15,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000007 | 0,00000108 | 0,00000001 |
| 49 | 15,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000008 | 0,00000121 | 0,00000001 |
| 50 | 15,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000009 | 0,00000136 | 0,00000001 |
| 51 | 15,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000010 | 0,00000151 | 0,00000002 |
| 52 | 15,8 | 0,2811 | 0,002 | 0,00000012 | 0,00000168 | 0,00000002 |
| 53 | 15,8 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000013 | 0,00000186 | 0,00000002 |
| 54 | 15,8 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000014 | 0,00000206 | 0,00000002 |
| 55 | 15,9 | 0,2811 | 0,003 | 0,00000016 | 0,00000228 | 0,00000002 |
| 56 | 15,9 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000017 | 0,00000251 | 0,00000003 |
| 57 | 15,9 | 0,2811 | 0,004 | 0,00000019 | 0,00000277 | 0,00000003 |
| 58 | 15,9 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000021 | 0,00000304 | 0,00000003 |
| 59 | 15,9 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000023 | 0,00000333 | 0,00000004 |
| 60 | 15,9 | 0,2811 | 0,005 | 0,00000025 | 0,00000365 | 0,00000004 |
| 61 | 15,9 | 0,2811 | 0,006 | 0,00000028 | 0,00000399 | 0,00000004 |
| 62 | 15,9 | 0,2811 | 0,006 | 0,00000030 | 0,00000436 | 0,00000005 |
| 63 | 15,9 | 0,2811 | 0,007 | 0,00000033 | 0,00000475 | 0,00000005 |
| 64 | 15,9 | 0,2811 | 0,008 | 0,00000036 | 0,00000518 | 0,00000006 |
| 65 | 16,0 | 0,2811 | 0,008 | 0,00000039 | 0,00000563 | 0,00000006 |
| 66 | 16,0 | 0,2811 | 0,009 | 0,00000042 | 0,00000611 | 0,00000007 |
| 67 | 16,0 | 0,2811 | 0,010 | 0,00000046 | 0,00000662 | 0,00000007 |
| 68 | 16,0 | 0,2811 | 0,011 | 0,00000049 | 0,00000717 | 0,00000008 |
| 69 | 16,0 | 0,2811 | 0,012 | 0,00000053 | 0,00000775 | 0,00000008 |
| 70 | 16,0 | 0,2811 | 0,012 | 0,00000058 | 0,00000837 | 0,00000009 |
| 71 | 16,0 | 0,2811 | 0,013 | 0,00000062 | 0,00000903 | 0,00000010 |
| 72 | 16,1 | 0,2811 | 0,014 | 0,00000067 | 0,00000973 | 0,00000011 |
| 73 | 16,1 | 0,2811 | 0,016 | 0,00000072 | 0,00001047 | 0,00000011 |
| 74 | 16,1 | 0,2811 | 0,017 | 0,00000078 | 0,00001126 | 0,00000012 |
| 75 | 16,1 | 0,2810 | 0,018 | 0,00000083 | 0,00001209 | 0,00000013 |
| 76 | 16,2 | 0,2810 | 0,019 | 0,00000089 | 0,00001297 | 0,00000014 |
| 77 | 16,2 | 0,2810 | 0,021 | 0,00000096 | 0,00001390 | 0,00000015 |
| 78 | 16,2 | 0,2810 | 0,022 | 0,00000103 | 0,00001488 | 0,00000016 |
| 79 | 16,2 | 0,2810 | 0,024 | 0,00000110 | 0,00001591 | 0,00000017 |
| 80 | 16,2 | 0,2810 | 0,025 | 0,00000117 | 0,00001700 | 0,00000018 |
| 81 | 16,2 | 0,2810 | 0,027 | 0,00000125 | 0,00001815 | 0,00000020 |
| 82 | 16,2 | 0,2809 | 0,029 | 0,00000134 | 0,00001936 | 0,00000021 |
| 83 | 16,4 | 0,2809 | 0,031 | 0,00000142 | 0,00002063 | 0,00000022 |
| 84 | 16,4 | 0,2809 | 0,033 | 0,00000151 | 0,00002196 | 0,00000024 |
| 85 | 16,4 | 0,2809 | 0,035 | 0,00000161 | 0,00002336 | 0,00000025 |
| 86 | 16,5 | 0,2809 | 0,037 | 0,00000171 | 0,00002483 | 0,00000027 |
| 87 | 16,5 | 0,2808 | 0,039 | 0,00000182 | 0,00002637 | 0,00000029 |
| 88 | 16,6 | 0,2808 | 0,042 | 0,00000193 | 0,00002799 | 0,00000030 |
| 89 | 16,6 | 0,2808 | 0,044 | 0,00000205 | 0,00002967 | 0,00000032 |
| 90 | 16,6 | 0,2808 | 0,047 | 0,00000217 | 0,00003144 | 0,00000034 |
| 91 | 16,7 | 0,2807 | 0,050 | 0,00000230 | 0,00003329 | 0,00000036 |
| 92 | 16,8 | 0,2808 | 0,053 | 0,00000245 | 0,00003546 | 0,00000038 |
| 93 | 16,9 | 0,2809 | 0,057 | 0,00000262 | 0,00003797 | 0,00000041 |
| 94 | 17,0 | 0,2810 | 0,061 | 0,00000280 | 0,00004063 | 0,00000044 |
| 95 | 17,2 | 0,2810 | 0,065 | 0,00000300 | 0,00004345 | 0,00000047 |
| 96 | 17,2 | 0,2811 | 0,070 | 0,00000320 | 0,00004642 | 0,00000050 |
| 97 | 17,4 | 0,2811 | 0,074 | 0,00000342 | 0,00004954 | 0,00000054 |
| 98 | 17,6 | 0,2811 | 0,079 | 0,00000364 | 0,00005281 | 0,00000057 |
| 99 | 17,8 | 0,2811 | 0,084 | 0,00000388 | 0,00005625 | 0,00000061 |
| 100 | 17,9 | 0,2811 | 0,090 | 0,00000413 | 0,00005984 | 0,00000065 |
| 101 | 18,1 | 0,2811 | 0,095 | 0,00000439 | 0,00006359 | 0,00000069 |
| 102 | 18,2 | 0,2811 | 0,101 | 0,00000466 | 0,00006750 | 0,00000073 |
| 103 | 18,4 | 0,2811 | 0,107 | 0,00000494 | 0,00007157 | 0,00000078 |
| 104 | 18,6 | 0,2811 | 0,114 | 0,00000523 | 0,00007581 | 0,00000082 |
| 105 | 18,8 | 0,2811 | 0,121 | 0,00000553 | 0,00008020 | 0,00000087 |
| 106 | 19,0 | 0,2810 | 0,127 | 0,00000584 | 0,00008475 | 0,00000092 |
| 107 | 19,2 | 0,2810 | 0,135 | 0,00000617 | 0,00008946 | 0,00000097 |
| 108 | 19,5 | 0,2809 | 0,142 | 0,00000651 | 0,00009434 | 0,00000102 |
| 109 | 19,7 | 0,2808 | 0,150 | 0,00000685 | 0,00009939 | 0,00000108 |
| 110 | 20,0 | 0,2807 | 0,158 | 0,00000721 | 0,00010460 | 0,00000113 |
| 111 | 20,2 | 0,2806 | 0,166 | 0,00000759 | 0,00010999 | 0,00000119 |
| 112 | 20,5 | 0,2805 | 0,174 | 0,00000797 | 0,00011555 | 0,00000125 |
| 113 | 20,7 | 0,2804 | 0,183 | 0,00000836 | 0,00012128 | 0,00000131 |
| 114 | 21,0 | 0,2803 | 0,192 | 0,00000877 | 0,00012718 | 0,00000138 |
| 115 | 21,2 | 0,2801 | 0,201 | 0,00000919 | 0,00013325 | 0,00000144 |
| 116 | 21,6 | 0,2800 | 0,211 | 0,00000962 | 0,00013951 | 0,00000151 |
| 117 | 21,9 | 0,2798 | 0,221 | 0,00001006 | 0,00014593 | 0,00000158 |
| 118 | 22,2 | 0,2797 | 0,231 | 0,00001052 | 0,00015253 | 0,00000165 |
| 119 | 22,5 | 0,2795 | 0,241 | 0,00001099 | 0,00015931 | 0,00000173 |
| 120 | 22,8 | 0,2793 | 0,252 | 0,00001147 | 0,00016627 | 0,00000180 |
| 121 | 23,2 | 0,2791 | 0,263 | 0,00001196 | 0,00017340 | 0,00000188 |
| 122 | 23,5 | 0,2789 | 0,274 | 0,00001246 | 0,00018071 | 0,00000196 |
| 123 | 23,9 | 0,2787 | 0,285 | 0,00001298 | 0,00018820 | 0,00000204 |
| 124 | 24,2 | 0,2785 | 0,297 | 0,00001351 | 0,00019587 | 0,00000212 |
| 125 | 24,6 | 0,2783 | 0,309 | 0,00001405 | 0,00020371 | 0,00000221 |
| 126 | 25,0 | 0,2780 | 0,322 | 0,00001460 | 0,00021174 | 0,00000229 |
| 127 | 25,4 | 0,2778 | 0,334 | 0,00001517 | 0,00021994 | 0,00000238 |
| 128 | 25,8 | 0,2775 | 0,347 | 0,00001575 | 0,00022833 | 0,00000247 |
| 129 | 26,2 | 0,2773 | 0,360 | 0,00001634 | 0,00023689 | 0,00000257 |
| 130 | 26,6 | 0,2770 | 0,374 | 0,00001694 | 0,00024564 | 0,00000266 |
| 131 | 27,1 | 0,2767 | 0,388 | 0,00001756 | 0,00025456 | 0,00000276 |
| 132 | 27,5 | 0,2764 | 0,402 | 0,00001818 | 0,00026366 | 0,00000286 |
| 133 | 27,9 | 0,2761 | 0,416 | 0,00001882 | 0,00027295 | 0,00000296 |
| 134 | 28,4 | 0,2758 | 0,431 | 0,00001948 | 0,00028241 | 0,00000306 |
| 135 | 28,9 | 0,2755 | 0,446 | 0,00002014 | 0,00029205 | 0,00000317 |
| 136 | 29,2 | 0,2752 | 0,461 | 0,00002082 | 0,00030187 | 0,00000327 |
| 137 | 29,8 | 0,2749 | 0,477 | 0,00002151 | 0,00031187 | 0,00000338 |
| 138 | 30,2 | 0,2745 | 0,493 | 0,00002221 | 0,00032204 | 0,00000349 |
| 139 | 30,8 | 0,2742 | 0,509 | 0,00002292 | 0,00033240 | 0,00000360 |
| 140 | 31,2 | 0,2738 | 0,525 | 0,00002365 | 0,00034293 | 0,00000372 |
| 141 | 31,9 | 0,2735 | 0,542 | 0,00002439 | 0,00035364 | 0,00000383 |
| 142 | 32,4 | 0,2731 | 0,559 | 0,00002514 | 0,00036453 | 0,00000395 |
| 143 | 32,9 | 0,2727 | 0,576 | 0,00002590 | 0,00037559 | 0,00000407 |
| 144 | 33,5 | 0,2723 | 0,594 | 0,00002668 | 0,00038683 | 0,00000419 |
| 145 | 34,1 | 0,2720 | 0,612 | 0,00002747 | 0,00039825 | 0,00000432 |
| 146 | 34,6 | 0,2716 | 0,630 | 0,00002826 | 0,00040984 | 0,00000444 |
| 147 | 35,2 | 0,2712 | 0,649 | 0,00002908 | 0,00042161 | 0,00000457 |
| 148 | 35,8 | 0,2708 | 0,668 | 0,00002990 | 0,00043355 | 0,00000470 |
| 149 | 36,4 | 0,2703 | 0,687 | 0,00003074 | 0,00044566 | 0,00000483 |
| 150 | 37,0 | 0,2699 | 0,706 | 0,00003158 | 0,00045794 | 0,00000496 |
| 151 | 37,6 | 0,2695 | 0,726 | 0,00003244 | 0,00047040 | 0,00000510 |
| 152 | 38,2 | 0,2691 | 0,746 | 0,00003331 | 0,00048303 | 0,00000523 |
| 153 | 38,8 | 0,2686 | 0,766 | 0,00003420 | 0,00049583 | 0,00000537 |
| 154 | 39,5 | 0,2682 | 0,787 | 0,00003509 | 0,00050881 | 0,00000551 |
| 155 | 40,1 | 0,2677 | 0,808 | 0,00003600 | 0,00052195 | 0,00000566 |
| 156 | 40,8 | 0,2673 | 0,829 | 0,00003691 | 0,00053526 | 0,00000580 |
| 157 | 41,4 | 0,2668 | 0,851 | 0,00003784 | 0,00054874 | 0,00000595 |
| 158 | 42,1 | 0,2663 | 0,873 | 0,00003879 | 0,00056239 | 0,00000609 |
| 159 | 42,8 | 0,2658 | 0,895 | 0,00003974 | 0,00057620 | 0,00000624 |
| 160 | 43,5 | 0,2654 | 0,917 | 0,00004070 | 0,00059018 | 0,00000640 |
| 161 | 44,1 | 0,2649 | 0,940 | 0,00004168 | 0,00060433 | 0,00000655 |
| 162 | 44,8 | 0,2644 | 0,963 | 0,00004266 | 0,00061864 | 0,00000670 |
| 163 | 45,5 | 0,2639 | 0,987 | 0,00004366 | 0,00063312 | 0,00000686 |
| 164 | 46,2 | 0,2634 | 1,010 | 0,00004467 | 0,00064776 | 0,00000702 |
| 165 | 47,0 | 0,2629 | 1,034 | 0,00004569 | 0,00066257 | 0,00000718 |
| 166 | 47,7 | 0,2624 | 1,058 | 0,00004673 | 0,00067753 | 0,00000734 |
| 167 | 48,5 | 0,2618 | 1,083 | 0,00004777 | 0,00069266 | 0,00000751 |
| 168 | 49,2 | 0,2613 | 1,108 | 0,00004882 | 0,00070795 | 0,00000767 |
| 169 | 49,9 | 0,2608 | 1,133 | 0,00004989 | 0,00072340 | 0,00000784 |
| 170 | 50,7 | 0,2603 | 1,159 | 0,00005097 | 0,00073901 | 0,00000801 |
| 171 | 51,5 | 0,2597 | 1,184 | 0,00005205 | 0,00075478 | 0,00000818 |
| 172 | 52,2 | 0,2592 | 1,210 | 0,00005315 | 0,00077071 | 0,00000835 |
| 173 | 53,0 | 0,2586 | 1,237 | 0,00005426 | 0,00078680 | 0,00000853 |

# Рисунок 2.1 - Зависимость температуры от длительности пожара

# Рисунок 2.2 - Зависимость парциальной плотности O2 от длительности пожара

# Рисунок 2.3 - Зависимость оптической плотности дыма от длительности пожара

# Рисунок 2.4 - Зависимость парциальной плотности HCl от длительности пожара

# Рисунок 2.5 - Зависимость парциальной плотности CO2 от длительности пожара

Рисунок 2.6 - Зависимость парциальной плотности CO от длительности пожара

2.7	Результаты расчетов необходимого времени эвакуации представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Результаты расчетов необходимого времени эвакуации

| Наименование помещения | Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей, с | Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей с учетом коэффициента безопасности 0,8, c |
| --- | --- | --- |
| кабинет 101 | 46,0 | 36,8 |
| кабинет 102 | 173,0 | 138,4 |
| кабинет 103 | 163,0 | 130,4 |
| кабинет 104 | 173,0 | 138,4 |
| коридор | 112,0 | 89,6 |