Определение критической продолжительности пожара (одиночное помещение, высота не более 6м) по аналитическим соотношениям

- Для одиночного помещения высотой не более 6 м, удовлетворяющего условиям применения интегральной модели, при отсутствии систем противопожарной защиты, влияющих на развитие пожара, допускается определять критические времена по каждому из опасных факторов пожара с помощью аналитических соотношений:

по повышенной температуре

tкрT=BA⋅ln1+70−t0(273+t0)⋅z1n,							(1)

по потере видимости

tкрп.в.=BA⋅ln1−V⋅ln(1,05⋅α⋅E)lпр⋅B⋅Dm⋅z−11n,						(2)

по пониженному содержанию кислорода

tкрO2=BA⋅ln1−0,044B⋅LO2V+0,27⋅z−11n,					(3)

по каждому из газообразных токсичных продуктов горения

tкрт.г=BA⋅ln1−V⋅XB⋅L⋅z−11n,							(4)

где B=353⋅cp⋅V(1−ϕ)⋅η⋅Qн – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема помещения, кг;

t0 – начальная температура воздуха в помещении, °С;

n – показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени;

А – размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/сn;

Z – безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения;

Qн – низшая теплота сгорания материала, МДж/кг;

Ср – удельная изобарная теплоемкость газа, МДж/кг (принимается по данным справочной литературы, при отсутствии данных может быть принят равным 1003,4 Дж/кг);

 – коэффициент теплопотерь (принимается по данным справочной литературы, при отсутствии данных может быть принят равным 0,3);

η – коэффициент полноты горения (определяется по формуле 7);

V – свободный объем помещения, м3;

a – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации;

Е – начальная освещенность, лк;

lпр – предельная дальность видимости в дыму, м;

Dm – дымообразующая способность горящего материала, Нпм2 /кг;

L – удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кг/кг;

Х – предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг м-3 (ХСО2 =0,ll кг/м3; ХСО = 1,1610-3 кг/м3; ХHCL=2310-6 кг/м3);

LО2 – удельный расход кислорода, кг/кг.

Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП не представляет опасности.

Параметр z вычисляют по формуле:

z=hH⋅exp1,4⋅hH при H≤6 м,						(5)

где h – высота рабочей зоны, м;

Н – высота помещения, м.

Определяется высота рабочей зоны:

h=hпл+1,7−0,5⋅δ,									(6)

где hпл – высота площадки, на которой находятся люди, над полом помещения, м;

δ – разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его расположении, м.

Параметр η определяют по следующей формуле:

η=0,63+0,2⋅Xox,a+1500⋅Xox,a6.							(7)

Xох,а – начальная концентрация кислорода в помещении очага пожара. Допускается принимать равной 0,23.

Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, например, при определении необходимого времени эвакуации людей из партера зрительного зала с наклонным полом значение h следует находить, ориентируясь на наиболее высоко расположенные ряды кресел. Параметры А и n вычисляют так:

для случая горения жидкости с установившейся скоростью:

A=ψуд⋅F;	n=1,

где ψуд – удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг/(м2с);

для кругового распространения пожара:

A=1,05⋅ψуд⋅V2;	n=3,

где V – линейная скорость распространения пламени, м/с;

для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (например, распространение огня в горизонтальном направлении по занавесу после охвата его пламенем по всей высоте):

A=ψуд⋅V⋅b;	n=2,

где b – перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны горения, м.

При отсутствии специальных требований значения a и Е принимаются равными 0,3 и 50 лк соответственно, а значение lпр=20 м.

- Исходные данные для расчёта

  - Параметры горючих нагрузок представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Параметры горючих нагрузок

| № | Наименование горючей нагрузки | Линейная скорость распространения пламени, м/с | Низшая теплота сгорания материала, МДж/кг | Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2·c) | Дымообразующая способность, Нп·м2/кг | Количество выделяющегося CO при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | Количество выделяющегося CO2 при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | Количество выделяющегося HCl при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | Количество поглощающегося O2 при сгорании 1 кг вещества, кг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное помещение - мебель+бумага (0,75 + 0,25) | 0,02 | 14,002 | 0,021 | 53,0 | 0,0430 | 1,4340 | 0,0000 | 1,1610 |

Примечание - линейная скорость распространения пламени в начальной стадии пожара (до 10 мин.) принимается уменьшенной в два раза

2.2 Параметры помещения представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Параметры помещения

| Наименование помещения | Начальная температура в помещении, ° С | Свободный объем помещения, куб. м | Разность высот пола, м | Высота помещения, м | Высота площадки, на которой находятся люди относительно пола, м | Высота рабочей зоны, м | Начальная освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет(2011-05-30 10:46:00) | 37,0 | 100,000 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 1,70 | 50,0 |

Коэффициент отражения предметов на путях эвакуации, α – 0,3.

Коэффициент теплопотерь, φ – 0,3.

Вариант распространения пожара - Круговое.

- Результаты расчета необходимого времени эвакуации представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты расчета необходимого времени эвакуации

| № | Наименование горючей нагрузки | Расчетный ОФП | Необходимое время эвакуации, с |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Административное помещение - мебель+бумага (0,75 + 0,25) | Повышенная температура | 28,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потеря видимости | 24,6 |
|  |  | Пониженное содержание О2 | 32,2 |
|  |  | Содержание СО | 65,5 |
|  |  | Содержание СО2 | Не опасно |
|  |  | Содержание HCl | Не опасно |

Вывод: критическая продолжительность пожара (необходимое время эвакуации людей при пожаре) в помещении "Расчет(2011-05-30 10:46:00)" составила 24,6 сек (0,4 мин.) по опасному фактору пожара " Потеря видимости     " (горючая нагрузка "Административное помещение  - мебель+бумага (0,75 + 0,25)").